## ОР
Чек-лист проверки места подготовки проведения огневых работ (ОР)
Номер наряда-допуска:
Особо опасная работа: 󠄀ДА ? НЕТ ?󠄀
Кто проводит работы (наименование подрядной организации/структурного подразделения):
Дата проверки: Время проверки:
№п/п | Наименование мероприятия | Да | Нет | Не применимо | Комментарии | 󠄀󠄀
1. | Этап 1. Проверка подготовки места проведения ОР
1.1. | Место работ ограждено сигнальной лентой и предупредительными знаками "Огневые работы".
1.2. | Наличие и исправность перичных средств пожаротушения. Проверить пути эвакуации (свободны, не загромождены).
1.3. | Фланцевые соединения, арматура, сальники, пробоотборники, строительные конструкции, настилы лесов, изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защищены негорючими материалами от попадания на них искр.
1.4. | Наличие и исправность электрооборудования, электросварочного, газосварочного оборудования, инструмента, поверенных переносных газоанализаторов. Электрооборудование размещено на сухой ровной устойчивой поверхности, выполненной из негорючих материалов, заземлено. Убедиться. что поверхность свариваемых заготовок, деталей сухая, очищена от смазки, окалины, ржавчины и других загрязнений.
1.5. | Убедиться, что ОР на свежеокрашенных горючими красками (лаками), свежеобрабротанных ЛВЖ, ГЖ конструкциях и изделиях, в том числе при проведении работ в ОЗП не проводятся.
1.6. | Место работ освобожено от жидкостей, очищено, отсутствуют остатки веществ после промывки оборудования, включая "мертвые" зоны оборудования.В радиусе 14 метров от места проведения ОР лакокрасочные работы не проводятся. Временные сооружения (тепляки) выполнены из негорючих или трудногорючих материалов, надёжно закреплены.
1.7. | Автоцистерны, вагон-цистерны из-под СНЭ выведены (при работах на СНЭ).Слив и налив пожаровзрывоопасных веществ в железнодорожные цистерны на расстоянии менее 100 метров от места проведения ОР не производится.
2. | Этап 2. Отбор проб воздушной среды
2.1. | Не более чем за 60 мин. перед началом ОР отобран анализ воздушной среды на содержание ВПОВ и кислорода в зонах/ точках (место проведения работ / место подключения электроборудования / место установки оборудования/из трубопровода/внутри емкости и иных замкнутых пространств (верх, середина, низ)), согласно схемы НД, результаты внесены в НД. Анализ воздушной среды в норме.
2.2. | Периодичность контроля отбора проб со стороны производства определена каждые 4 часа и перевыра более 1 часа.
3. | Этап 3.Проверка места подготовки работы внутри емкости (аппарата) и иных ограниченно-замкнутых пространствах (ОЗП)
3.1. | Проверить отсутствие горючих веществ и материалов, ЛВЖ, ГЖ, остатка веществ после промывки оборудования с применением взрывозащищенного фонаря через открытый люк с помощью вытянутой руки (не заходя во внутрь ОЗП). Произвести дополнительный анализ воздушной среды с помощью переносного газоанализатора при проведении работ. Убедиться, что анализ воздушной среды в норме.
3.2. | Место работ (в т.ч. стенки, дно сосудов, колодцев) полностью очищено от горючих веществ и материалов, ЛВЖ, ГЖ, остатка веществ после промывки оборудования. Убедиться, что ОР на свежеокрашенных горючими красками (лаками), свежеобрабротанных ЛВЖ, ГЖ конструкциях и изделиях в ОЗП не проводятся.
3.3. | Мероприятия по электробезопасности разработаны, утверждены главным энергетиком приложены к НД.
4. | Этап 4. Проверка оформления НД
4.1. | Состав бригады включен в НД в полном составе.
4.2. | В НД имеются подписи ответственных лиц за подготовку и безопасное проведение ОР, подтверждающие готовность к проведению работ.
4.3. | Целевой инструктаж исполнителям работ проведен, имеются в НД соответствующие подписи инструктируемого и инструктирующего, исполнители ознакомлены с оценкой рисков.
4.4. | Определена периодичность контроля места проведения ГОР со стороны производства (не реже 1 раза в 2 часа).
4.5. | Запрет проведения ОР без получения без согласования ПАСФ в НД.
5. | Этап 5. Проверка квалификационных требований к исполнителям ОР
5.1. | Лицо, ответственное за безопасное проведение ОР назначен соответствующим приказом организации (имеет при себе).
5.2. | Ответственное лицо за безопасное проведение ОР, исполнители работ имеют при себе, подтверждающие документы об аттестации по промышленной безопасности, обучении мерам пожарной безопасности, охране труда, ПТЭЭТ, ПОТ ЭУ, присвоении группы по электробезопасности не ниже II до 1000В (для электросварщиков), документ, подтверждающий обучение и проверку знаний по правилам и приёмам оказания первой помощи пострадавшим, по применению СИЗОД, квалификационные удостоверения.
6. | Этап 6. Результат проверки места проведения ОР:
Проведение работ: |  | Разрешено ? |  | Не разрешено ?

## ГОР
УТВЕРЖДАЮ: Командир ПСФ г. Тобольск ООО "ПРОМГАЗСЕРВИС" ___________________ А.Г. Кабардин "____" __________________ 2025г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор по ОТиПБ ООО "ЗапСибНефтехим" ___________________ Т.П. Горохова "____" __________________ 2025г.
Чек-лист проверки места подготовки проведения газоопасных работ (ГОР)
Номер наряда-допуска:
Особо опасная работа: 󠄀ДА ? НЕТ ?󠄀
Кто проводит работы (наименование подрядной организации/структурного подразделения):
Дата проверки: Время проверки:
№п/п | Наименование мероприятия | Да | Нет | Не применимо | Комментарии
1. | Этап 1. Проверка подготовки места проведения ГОР
1.1. | Место работ ограждено сигнальной лентой и предупредительными знаками "Газоопасные работы/Газ" при применении инертов - дополнительно знак "АЗОТ! ОПАСНО!". Выставить посты (наблюдающие, необходимость определяет ответственное лицо за подготовку ГОР).
1.2. | Проверить наличие и исправность СИЗОД: ПШ-1 на каждого исполнителя, наличие ПДУ-3/ПДУ-5, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Проверить пути эвакуации (свободны, не загромождены).
1.3. | Наличие и исправность искробезопасного инструмента, поверенных переносных газоанализаторов, наличие на месте проведения работ средств связи (рации) и фонарей (светильники) во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12В.
1.4. | Для динамического оборудования проверить, что злектросхема разобрана и на пусковых устройствах вывешены плакаты "Не включать работают люди".
1.5. | Убедиться, что ГОР на свежеокрашенных горючими красками (лаками), свежеобрабротанных ЛВЖ, ГЖ конструкциях и изделиях, в том числе при проведении работ в ОЗП не проводятся.
1.6. | Проверить отключение оборудования от аппарата действующего оборудования заглушками (по месту и записи в журнале), согласно схемы к НД. Для емкосного, коллонного оборудования проверить вскрытие люк-лазов.
1.7. | Обеспечена непрерывная подача свежего воздуха во внутрь аппарата.
1.8. | Место работ освобожено от жидкостей, очищено, отсутствуют остатки веществ после промывки оборудования, включая "мертвые" зоны оборудования.
1.9. | Сигнально-спасательная система имеется, в наличии, применена исполнителями работ.
2. | Этап 2. Отбор проб воздушной среды
2.1. | При работе внутри емкости (аппарата) и иных ОЗП перед началом ГОР отобран анализ воздушной среды на содержание кислорода (не менее 20% и не более 23%), на содержание вредных и взрывоопасных веществ на содержание углеводородов (не выше ПДК) в точках согласно схемы НД (верх, низ, середина), результаты внесены в НД. Анализ воздушной среды в норме.
2.2. | При работе в колодцах перед началом ГОР отобран анализ воздушной среды на содержание вредных и взрывоопасных веществ на содержание углеводородов (не выше ПДК ), кислорода (не менее 20% и не более 23%) и иных показателей в точках согласно схемы НД, результаты внесены в НД. Анализ воздушной среды в норме.
2.3. | При работах на оборудовании перед началом ГОР отобран анализ воздушной среды в точках согласно НД на содержание вредных и взрывоопасных веществ на содержание углеводородов (не более 20% НКПРП) и иных показателей в точках согласно схемы НД, результаты внесены в НД. Анализ воздушной среды в норме.
2.4. | Периодичность контроля отбора проб со стороны производства определена каждые 4 часа и перерыва более 1 часа.
3. | Этап 3. Проверка места подготовки работы внутри емкости (аппарата) и иных ограниченно-замкнутых пространствах (ОЗП)
3.1. | Проверить отсутствие горючих веществ и материалов, ЛВЖ, ГЖ, остатка веществ после промывки оборудования с применением взрывозащищенного фонаря через открытый люк с помощью вытянутой руки (не заходя во внутрь ОЗП). Произвести дополнительный анализ воздушной среды с помощью переносного газоанализатора Убедиться, что анализ воздушной среды в норме.
3.2. | Убедиться, что ГОР на свежеокрашенных горючими красками (лаками), свежеобрабротанных ЛВЖ, ГЖ конструкциях и изделиях в ОЗП не проводятся.
4. | Этап 4. Проверка оформления НД
4.1. | Состав бригады включен в НД в полном составе.
4.2. | В НД имеются подписи ответственных лиц за подготовку и безопасное проведение ГОР, подтверждающие готовность к проведению работ.
4.3. | Целевой инструктаж исполнителям работ проведен, имеются в НД соответствующие подписи инструктируемого и инструктирующего, исполнители ознакомлены с оценкой рисков.
4.4. | Запрет проведения ГОР без получения без согласования ПАСФ в НД.
4.5. | Определена периодичность контроля места проведения ГОР со стороны производства (не реже 1 раза в 2 часа).
5. | Этап 5. Проверка квалификационных требований к исполнителям ГОР
5.1. | Лицо, ответственное за безопасное проведение ГОР назначен соответствующим приказом организации (имеет при себе).
5.2. | Ответственное лицо за безопасное проведение ОР, исполнители работ имеют при себе, подтверждающие документы об аттестации по промышленной безопасности, обучении мерам пожарной безопасности, охране труда, документ, подтверждающий обучение и проверку знаний по правилам и приёмам оказания первой помощи пострадавшим, по применению СИЗОД. квалификационные удостоверения.
6. | Этап 6. Результат проверки места проведения ОР:
Проведение работ: |  | Разрешено ? |  | Не разрешено ?
Кромментарии:
Место работ проверил: ____________________________________ _______________________________________ ФИО Должность
СОГЛАСОВАНО:
| Руководитель службы промышленной безопасности и производственного контроля | Д.Ю. Щебуняев
| Руководитель службы пожарной безопасности, ГОиЧС | А.С. Шатов